Reinraum-Qualifizierungsprotokoll

| Version |  |
| --- | --- |
| Projekt | F:\ OP.crq |

| Betreiber | OP |
| --- | --- |
| Einrichtung | OP |
| Ansprechpartner |  |
| Strasse |  |
| PLZ – Ort | - |
| E-Mail |  |
| Telefon |  |
| Kommentar |  |

| Durchführender |  |
| --- | --- |
| Ansprechpartner |  |
| Strasse |  |
| PLZ – Ort |  |
| E-Mail |  |
| Telefon |  |
| Kommentare |  |
| Messungen durchgeführt von |  |
| Messungen durchgeführt am | 11.09.2020 |
| Messungen durchgeführt nach | ISO-14644 |
| Datum – Unterschrift |  |

Inhalt

1	Status	3

1.1	Status Reinraum-Klassenbestimmung	3

1.2	Status Filter-Integritätstest	4

1.3	Status Filter-Strömungstest	5

2	Beschreibung der Räume	7

3	Messdaten und Prüfergebnisse	9

3.1	Raum:  OP	9

3.1.1	Reinraumklassenbestimmung	9

3.1.2	Filter: Filter1	11

3.1.3	Filter: Filter2	14

3.1.4	Filter: Filter3	16

# Status

## Status Reinraum-Klassenbestimmung

| Raum/System | Soll- Reinraumklasse | Ist- Reinraumklasse | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | ISO 7 | ISO 7 | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |

|  | Die Räume |  | erfüllen die Anforderungen gemäß Sollwertvorgaben |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | erfüllen die Anforderungen nicht gemäß Sollwertvorgaben |

|  | Durchgeführt/geprüft durch: | Name | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durchführender 1 | Patrik Sommeregger | …….… | ……………… |
|  | Durchführender 2 |  | …….… | ……………… |

## Status Filter-Integritätstest

| Filter | Filterklasse | Leckfreiheit (DEHSAerosol) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| OP Filter1 | H13 | Ja | PAS: Test bestanden |
| OP Filter2 | H13 | Ja | PAS: Test bestanden |
| OP Filter3 | H13 | Ja | PAS: Test bestanden |

|  | Die Filter |  | erfüllen die Anforderungen gemäß Sollwertvorgaben |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | erfüllen die Anforderungen nicht gemäß Sollwertvorgaben |

|  | Durchgeführt/geprüft durch: | Name | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durchführender 1 | Patrik Sommeregger | …….… | ……………… |
|  | Durchführender 2 |  | …….… | ……………… |

## Status Filter-Strömungstest

| Filter | Länge x Breite [mm x mm] | Druckabfall [Pa] | Luftgeschwindigkeit (Ebene1) [m/s] | Volumenstrom [m³/h] | Uniformität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP Filter1 | 610 x 305 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | - |
| OP Filter2 | 610 x 305 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | - |
| OP Filter3 | 610 x 305 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | - |

# Beschreibung der Räume

Die Anordnung der Filter und angrenzenden Räume sowie die Meßpositionen werden nachfolgend dokumentiert.

F: OP.doc

# Messdaten und Prüfergebnisse

## Raum:  OP

### Reinraumklassenbestimmung

| Norm | ISO-14644 |
| --- | --- |
| Luftführung | Turbulente Mischbelüftung |
| Designierte Partikelgrößenklassen | 0,5µm 1,0µm 5,0µm |
| Soll-Klasse | ISO 7 |
| Betriebszustand | Ruhezustand |
| Fläche | 28,800m² |
| Volumen | 300,000m³ |
| Standort | Standort |

#### Meßpunkt: MP1

| Messpunkt: MP1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,4 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 65,5 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:42:51 | 95 |  | 53 |  | 5 | 0,028317 |
| Summe | 95 |  | 53 |  | 5 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP2

| Messpunkt: MP2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,4 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 65,1 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:44:25 | 673 |  | 378 |  | 17 | 0,028317 |
| Summe | 673 |  | 378 |  | 17 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP3

| Messpunkt: MP3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,5 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 65,3 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:46:06 | 1171 |  | 645 |  | 29 | 0,028317 |
| Summe | 1171 |  | 645 |  | 29 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP4

| Messpunkt: MP4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,5 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 64,2 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:47:53 | 1140 |  | 618 |  | 35 | 0,028317 |
| Summe | 1140 |  | 618 |  | 35 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP5

| Messpunkt: MP5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,3 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 64,5 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:49:24 | 903 |  | 519 |  | 25 | 0,028317 |
| Summe | 903 |  | 519 |  | 25 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP6

| Messpunkt: MP6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,2 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 64,5 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:50:48 | 603 |  | 352 |  | 21 | 0,028317 |
| Summe | 603 |  | 352 |  | 21 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP7

| Messpunkt: MP7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,3 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 64,1 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:52:21 | 659 |  | 399 |  | 21 | 0,028317 |
| Summe | 659 |  | 399 |  | 21 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Meßpunkt: MP8

| Messpunkt: MP8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Temperatur: 22,2 [°C] |  | Luftdruck: 0,0 [hPa] |  | Relative Feuchte: 63,5 [%] |  |  |
| Datum Zeit | 0,5µm |  | 1,0µm |  | 5,0µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 14:53:54 | 518 |  | 305 |  | 15 | 0,028317 |
| Summe | 518 |  | 305 |  | 15 | 0,028317 |

##### Auswertung

| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |
| --- | --- |

#### Mittelwerte für vereinbarte Partikelgrößen

| Messposition | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler | LH-Solair 3100n | LH-Solair 3100n | LH-Solair 3100n | LH-Solair 3100n | LH-Solair 3100n |
| Seriennummer | 150604013 | 150604013 | 150604013 | 150604013 | 150604013 |
| AP-Verfahren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Partikelanzahl/m³ >= 0,5µm | 3355 | 23767 | 41353 | 40259 | 31889 |
| Partikelanzahl/m³ >= 1,0µm | 1872 | 13349 | 22778 | 21824 | 18328 |
| Partikelanzahl/m³ >= 5,0µm | 177 | 600 | 1024 | 1236 | 883 |
| Volumen [m³] | 0,028317 | 0,028317 | 0,028317 | 0,028317 | 0,028317 |
| Status | PAS | PAS | PAS | PAS | PAS |

Die aggregierten Konzentrationswerte beziehen sich jeweils auf einen Kubikmeter.

AP-Verfahren … Aufeinanderfolgendes Probenahmeverfahren

| Messposition | MP6 | MP7 | MP8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler | LH-Solair 3100n | LH-Solair 3100n | LH-Solair 3100n |  |  |
| Seriennummer | 150604013 | 150604013 | 150604013 |  |  |
| AP-Verfahren | Nein | Nein | Nein |  |  |
| Partikelanzahl/m³ >= 0,5µm | 21295 | 23272 | 18293 |  |  |
| Partikelanzahl/m³ >= 1,0µm | 12431 | 14090 | 10771 |  |  |
| Partikelanzahl/m³ >= 5,0µm | 742 | 742 | 530 |  |  |
| Volumen [m³] | 0,028317 | 0,028317 | 0,028317 |  |  |
| Status | PAS | PAS | PAS |  |  |

Die aggregierten Konzentrationswerte beziehen sich jeweils auf einen Kubikmeter.

AP-Verfahren … Aufeinanderfolgendes Probenahmeverfahren

#### Auswertung

| Ist-Klasse | ISO 7 |
| --- | --- |
| Status | PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt. |

### Filter: Filter1

| Sondenlänge | 10,0 mm |
| --- | --- |
| Sondenbreite | 189,0 mm |
| Spurenüberlappung | 10,0 mm |
| Scangeschwindigkeit | 50 mm/s |
| Filterklasse | H13 |
| Lokale Penetration (Soll) | 0,500000% |
| Filterlänge | 610 mm |
| Filterbreite | 305 mm |
| Filterrandbereich | 30 mm |
| Filterfläche | 0,186 m² |

#### Filterströmungstest

##### Differenzdruck über dem Filter

| Differenzdruck [Pa] | 0,0 |
| --- | --- |
| Zeitstempel | 30.12.99 00:00:00 |

#### Filterintegritätstest

##### Rohgas

| Messpunkt: Filter1 |  | Verdünnung: 1:100 |
| --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100 |  | Seriennummer: 170204036 |
| Datum Zeit | 0,3µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 09:48:41 | 23000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:43 | 29700 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:45 | 26200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:47 | 30200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:49 | 28400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:51 | 30100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:53 | 27200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:55 | 30400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:57 | 31400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:59 | 29200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:01 | 29900 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:03 | 27300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:05 | 29700 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:07 | 25800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:09 | 29400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:11 | 29500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:13 | 30500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:15 | 29400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:17 | 29400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:19 | 29200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:21 | 28700 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:23 | 24400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:25 | 27600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:27 | 29500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:29 | 29000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:31 | 31300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:33 | 31700 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:35 | 29300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:37 | 29200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:39 | 24200 | 0,000944 |
| Summe | 860800 | 0,028320 |

##### Reingas

| Messpunkt: Filter1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Datum Zeit | 0,3µm | 6s Summe | 6s Leckgrenze |  | Rohgas [#/m³] | Volumen [m³] |
| 11.09.20 09:48:41 | 0 | 0 | 308 |  | 24364407 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:43 | 8 | 8 | 403 |  | 31461864 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:45 | 2 | 10 | 353 |  | 27754237 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:47 | 0 | 10 | 410 |  | 31991525 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:49 | 0 | 2 | 385 |  | 30084746 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:51 | 0 | 0 | 409 |  | 31885593 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:53 | 5 | 5 | 368 |  | 28813559 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:55 | 0 | 5 | 413 |  | 32203390 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:57 | 0 | 5 | 428 |  | 33262712 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:48:59 | 0 | 0 | 396 |  | 30932203 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:01 | 4 | 4 | 406 |  | 31673729 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:03 | 0 | 4 | 369 |  | 28919492 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:05 | 19 | 23 | 403 |  | 31461864 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:07 | 0 | 19 | 348 |  | 27330508 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:09 | 7 | 26 | 399 |  | 31144068 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:11 | 12 | 19 | 400 |  | 31250000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:13 | 0 | 19 | 415 |  | 32309322 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:15 | 0 | 12 | 399 |  | 31144068 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:17 | 0 | 0 | 399 |  | 31144068 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:19 | 0 | 0 | 396 |  | 30932203 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:21 | 0 | 0 | 389 |  | 30402542 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:23 | 0 | 0 | 328 |  | 25847458 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:25 | 0 | 0 | 373 |  | 29237288 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:27 | 0 | 0 | 400 |  | 31250000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:29 | 39 | 39 | 393 |  | 30720339 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:31 | 1 | 40 | 426 |  | 33156780 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:33 | 15 | 55 | 432 |  | 33580508 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:35 | 2 | 18 | 398 |  | 31038136 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:37 | 2 | 19 | 396 |  | 30932203 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:49:39 | 0 | 4 | 325 |  | 25635593 | 0,000944 |
| Summe | 116 |  |  |  |  | 0,028320 |

Die Partikelkonzentrationen der Spalte „Rohgas“ werden für die Berechnungen der 6s-Leckgrenze benutzt. Sie sind das Mittel aller Rohgaskonzentrationen, wenn die Reingasmessungen zeitlich nach den Rohgasmessungen erfolgt sind. Sind Rein- und Rohgasmessungen zeitlich überlappend, wird jeder Reingasmessung eine Rohgasmessung zeitlich zugeordnet (siehe MonitoringISO14644-3:2005 B.6.3.3).

##### Auswertung

| Filterklasse | H13 |
| --- | --- |
| Partikelgröße | ≥ 0,3 µm |
| Filter-Leckfreiheit | Ja |
| Prüfer bestätigt die Korrektheit der Messung | Ja |
| Status | PAS: Test bestanden |

### Filter: Filter2

| Sondenlänge | 10,0 mm |
| --- | --- |
| Sondenbreite | 189,0 mm |
| Spurenüberlappung | 10,0 mm |
| Scangeschwindigkeit | 50 mm/s |
| Filterklasse | H13 |
| Lokale Penetration (Soll) | 0,500000% |
| Filterlänge | 610 mm |
| Filterbreite | 305 mm |
| Filterrandbereich | 30 mm |
| Filterfläche | 0,186 m² |

#### Filterströmungstest

##### Differenzdruck über dem Filter

| Differenzdruck [Pa] | 0,0 |
| --- | --- |
| Zeitstempel | 30.12.99 00:00:00 |

#### Filterintegritätstest

##### Rohgas

| Messpunkt: Filter2 |  | Verdünnung: 1:100 |
| --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100 |  | Seriennummer: 170204036 |
| Datum Zeit | 0,3µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 09:51:27 | 29300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:29 | 30400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:31 | 27900 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:33 | 26800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:35 | 26400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:37 | 29100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:39 | 29600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:41 | 29100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:43 | 25300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:45 | 30600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:47 | 31000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:49 | 28000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:51 | 26700 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:53 | 28600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:55 | 29800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:57 | 27900 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:59 | 30100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:01 | 26300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:03 | 27200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:05 | 29600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:07 | 29100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:09 | 27200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:11 | 31200 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:13 | 28800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:15 | 26000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:17 | 32400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:19 | 29800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:21 | 30400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:23 | 28400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:25 | 25100 | 0,000944 |
| Summe | 858100 | 0,028320 |

##### Reingas

| Messpunkt: Filter2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Datum Zeit | 0,3µm | 6s Summe | 6s Leckgrenze |  | Rohgas [#/m³] | Volumen [m³] |
| 11.09.20 09:51:28 | 0 | 0 | 413 |  | 32203390 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:30 | 8 | 8 | 378 |  | 29555085 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:32 | 62 | 70 | 378 |  | 29555085 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:34 | 11 | 81 | 362 |  | 28389831 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:36 | 5 | 78 | 395 |  | 30826271 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:38 | 0 | 16 | 402 |  | 31355932 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:40 | 0 | 5 | 402 |  | 31355932 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:42 | 2 | 2 | 341 |  | 26800847 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:44 | 0 | 2 | 416 |  | 32415254 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:46 | 0 | 2 | 422 |  | 32838983 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:48 | 0 | 0 | 422 |  | 32838983 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:50 | 0 | 0 | 360 |  | 28283898 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:52 | 0 | 0 | 388 |  | 30296610 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:54 | 0 | 0 | 405 |  | 31567797 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:56 | 0 | 0 | 405 |  | 31567797 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:51:58 | 1 | 1 | 409 |  | 31885593 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:00 | 3 | 4 | 355 |  | 27860169 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:02 | 21 | 25 | 368 |  | 28813559 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:04 | 6 | 30 | 368 |  | 28813559 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:06 | 10 | 37 | 395 |  | 30826271 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:08 | 0 | 16 | 368 |  | 28813559 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:10 | 1 | 11 | 425 |  | 33050847 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:12 | 0 | 1 | 425 |  | 33050847 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:14 | 0 | 1 | 351 |  | 27542373 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:16 | 2 | 2 | 442 |  | 34322034 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:18 | 1 | 3 | 442 |  | 34322034 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:20 | 0 | 3 | 405 |  | 31567797 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:22 | 1 | 2 | 385 |  | 30084746 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:24 | 0 | 1 | 338 |  | 26588983 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:52:26 | 31 | 32 | 338 |  | 26588983 | 0,000944 |
| Summe | 165 |  |  |  |  | 0,028320 |

Die Partikelkonzentrationen der Spalte „Rohgas“ werden für die Berechnungen der 6s-Leckgrenze benutzt. Sie sind das Mittel aller Rohgaskonzentrationen, wenn die Reingasmessungen zeitlich nach den Rohgasmessungen erfolgt sind. Sind Rein- und Rohgasmessungen zeitlich überlappend, wird jeder Reingasmessung eine Rohgasmessung zeitlich zugeordnet (siehe MonitoringISO14644-3:2005 B.6.3.3).

##### Auswertung

| Filterklasse | H13 |
| --- | --- |
| Partikelgröße | ≥ 0,3 µm |
| Filter-Leckfreiheit | Ja |
| Prüfer bestätigt die Korrektheit der Messung | Ja |
| Status | PAS: Test bestanden |

### Filter: Filter3

| Sondenlänge | 10,0 mm |
| --- | --- |
| Sondenbreite | 189,0 mm |
| Spurenüberlappung | 10,0 mm |
| Scangeschwindigkeit | 50 mm/s |
| Filterklasse | H13 |
| Lokale Penetration (Soll) | 0,500000% |
| Filterlänge | 610 mm |
| Filterbreite | 305 mm |
| Filterrandbereich | 30 mm |
| Filterfläche | 0,186 m² |

#### Filterströmungstest

##### Differenzdruck über dem Filter

| Differenzdruck [Pa] | 0,0 |
| --- | --- |
| Zeitstempel | 30.12.99 00:00:00 |

#### Filterintegritätstest

##### Rohgas

| Messpunkt: Filter3 |  | Verdünnung: 1:100 |
| --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100 |  | Seriennummer: 170204036 |
| Datum Zeit | 0,3µm | Volumen [m³] |
| 11.09.20 09:54:14 | 24100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:16 | 30800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:18 | 29800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:20 | 27300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:22 | 26100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:24 | 30500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:26 | 25800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:28 | 30500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:30 | 30800 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:32 | 31600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:34 | 28600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:36 | 29400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:38 | 26900 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:40 | 30400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:42 | 28000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:44 | 28000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:46 | 29500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:48 | 32900 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:50 | 28600 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:52 | 26300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:54 | 28500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:56 | 28000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:58 | 30100 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:00 | 30300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:02 | 31400 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:04 | 25500 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:06 | 28900 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:08 | 28300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:10 | 31300 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:12 | 29600 | 0,000944 |
| Summe | 867800 | 0,028320 |

##### Reingas

| Messpunkt: Filter3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikelzähler: LH-Solair 3100n |  |  |  | Seriennummer: 150604013 |  |  |
| Datum Zeit | 0,3µm | 6s Summe | 6s Leckgrenze |  | Rohgas [#/m³] | Volumen [m³] |
| 11.09.20 09:54:16 | 22 | 22 | 419 |  | 32627119 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:18 | 20 | 42 | 405 |  | 31567797 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:20 | 0 | 42 | 369 |  | 28919492 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:22 | 0 | 20 | 352 |  | 27648305 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:24 | 10 | 10 | 415 |  | 32309322 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:26 | 3 | 13 | 348 |  | 27330508 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:28 | 1 | 14 | 415 |  | 32309322 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:30 | 0 | 4 | 419 |  | 32627119 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:32 | 0 | 1 | 430 |  | 33474576 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:34 | 0 | 0 | 388 |  | 30296610 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:36 | 0 | 0 | 399 |  | 31144068 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:38 | 0 | 0 | 363 |  | 28495763 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:40 | 0 | 0 | 413 |  | 32203390 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:42 | 0 | 0 | 379 |  | 29661017 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:44 | 0 | 0 | 379 |  | 29661017 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:46 | 0 | 0 | 400 |  | 31250000 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:48 | 0 | 0 | 449 |  | 34851695 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:50 | 0 | 0 | 388 |  | 30296610 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:52 | 3 | 3 | 355 |  | 27860169 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:54 | 28 | 31 | 386 |  | 30190678 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:56 | 4 | 35 | 379 |  | 29661017 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:54:58 | 0 | 32 | 409 |  | 31885593 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:00 | 6 | 10 | 412 |  | 32097458 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:02 | 2 | 8 | 428 |  | 33262712 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:04 | 1 | 9 | 343 |  | 27012712 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:06 | 0 | 3 | 392 |  | 30614407 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:08 | 0 | 1 | 383 |  | 29978814 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:10 | 0 | 0 | 426 |  | 33156780 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:12 | 0 | 0 | 402 |  | 31355932 | 0,000944 |
| 11.09.20 09:55:14 | 5 | 5 | 402 |  | 31355932 | 0,000944 |
| Summe | 105 |  |  |  |  | 0,028320 |

Die Partikelkonzentrationen der Spalte „Rohgas“ werden für die Berechnungen der 6s-Leckgrenze benutzt. Sie sind das Mittel aller Rohgaskonzentrationen, wenn die Reingasmessungen zeitlich nach den Rohgasmessungen erfolgt sind. Sind Rein- und Rohgasmessungen zeitlich überlappend, wird jeder Reingasmessung eine Rohgasmessung zeitlich zugeordnet (siehe MonitoringISO14644-3:2005 B.6.3.3).

##### Auswertung

| Filterklasse | H13 |
| --- | --- |
| Partikelgröße | ≥ 0,3 µm |
| Filter-Leckfreiheit | Ja |
| Prüfer bestätigt die Korrektheit der Messung | Ja |
| Status | PAS: Test bestanden |